Spis treści:

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot i zakres opracowania	3

3.	Opis stanu istniejącego	4

3.1.	istniejące sieci i przyłącza	4

3.2.	warunki gruntowe i wodne	4

3.3.	warunki górnicze	4

4.	Bilans wody i ścieków	4

4.1.1.	zapotrzebowanie wody na cele socjalne	4

4.1.	bilans ścieków sanitarnych	4

4.2.	Bilans ścieków deszczowych	5

5.	Obliczenia	5

5.1.	przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych	5

4.3.	Dobór wodomierza	5

6.	Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe	6

6.1.	kanalizacja deszczowa	6

6.1.1.	jakość ścieków	6

6.1.2.	odbiornik ścieków	6

1.1.	Drenaż opaskowy	6

1.2.	kanalizacja sanitarna	6

1.2.1.	jakość ścieków	7

6.2.2.	odbiornik ścieków	7

1.3.	wodociąg	7

1.3.1.	włączenie do sieci	7

1.3.2.	rozliczenie zużycia wody	7

2.	Materiały i armatura – sieci	7

2.1.	materiał	7

2.1.1.	przewody grawitacyjne	7

2.1.2.	studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych	7

2.1.3.	studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych	8

2.1.4.	przewody ciśnieniowe	8

2.2.	układanie przewodów	8

2.3.	ocieplenie przewodów	8

2.4.	odwodnienie wykopów	9

2.5.	próba szczelności	9

2.6.	płukanie i dezynfekcja	9

2.7.	skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem	9

2.8.	zabezpieczenia antykorozyjne	10

3.	Sposób zabezpieczenia wykopów	10

4.	Ochrona środowiska	11

5.	Zagadnienia BHP	11

6.	Uwagi końcowe	11

7.	Zestawienie materiałów  - sieci wod-kan	13

7.1.	kanalizacja sanitarna	13

7.2.	kanalizacja deszczowa	13

7.3.	drenaż opaskowy	13

7.4.	przewód wodociągowy	14

Załączniki:

| lp | nazwa |
| --- | --- |
|  | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego |
|  | Kserokopia uprawnień projektanta i sprawdzającego |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów |
|  | Warunki techniczne |

Część rysunkowa:

| lp | nazwa rysunku | uwagi |
| --- | --- | --- |
|  | Plan zagospodarowania terenu - przyłącza wod-kan |  |
|  | Profil podłużny kanalizacji deszczowej |  |
|  | Profil podłużny kanalizacji sanitarnej |  |
|  | Profil podłużny wodociągu |  |

# Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podkłady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle)

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan,

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej dla inwestycji:

Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby usług wspólnych wraz z rozbudową instalacji gazowej w budynku oraz robotami towarzyszącymi, ul. Strzelecka 35 w Toszku, nr działki 191/11, obr. ewid.:0014 Toszek.

Inwestorem niniejszego zamierzenia jest:

GMINA TOSZEK

UL. B. CHROBREGO 2

44-180 TOSZEK

Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje ułożone na terenie (liniowe):

- kanalizację deszczową

- przyłącze kanalizacji sanitarnej

- przyłącze wodne

Zakres opracowania nie obejmuje:

- wewnętrznych instalacji wod-kan

# Opis stanu istniejącego

## istniejące sieci i przyłącza

W stanie istniejącym budynek – teren posiada następujące uzbrojenie:

  - przyłącze wodne

  - przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ze względu na zły stan techniczny istniejących przyłączy, projektuje się wymianę materiału po istniejącej trasie.

## warunki gruntowe i wodne

Brak szczegółowych danych na temat warunków gruntowych. Na podstawie obserwacji samego terenu, a także informacji uzyskanych od właścicieli sąsiednich terenów przyjęto, że grunt jest przepuszczalny, a poziom wód gruntowych znajduje się poniżej planowanego poziomu posadowienia przedmiotowej inwestycji.

## warunki górnicze

Przedmiotowy teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

# Bilans wody i ścieków

# zapotrzebowanie wody na cele socjalne

| opis | ilość | jednostkowe zużycie [ dm3/pr*d] | ilość wody [ dm3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| mieszkańcy | 8 | 150 | 1200 |
| pracownicy biurowi | 11 | 15 | 165 |
| średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] |  | Qśr d = | 1,37 |
|  |  | współczynnik | ilość wody |
| współczynnik nierównomierności dobowej (Nd) |  | 1,1 |  |
| współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh) |  | 2,0 |  |
| ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania |  | 16 |  |
| maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] |  | Qmax d = | 1,50 |
| maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] |  | Qmax h = | 0,19 |

Obliczenia wykonano na podstawie:

    - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

    - Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków

## bilans ścieków sanitarnych

Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 100%  ilości zapotrzebowania wody i wynosi:

Qśrd = 1,37 m3/d

## Bilans ścieków deszczowych

Ilość wód deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q = F x q x ψ

| rodzaj powierzchni | powierzchnia przyjęta do obliczeń [ha] | natężenie deszczu q [l/s ha] | współczynnik spływu [ ψ] | ilość wód Q [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dachy | 0,55 | 149 | 0,9 | 73,76 |
|  |  |  | SUMA = | 73,76 |

q = 149 l/s . ha - natężenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut

i częstotliwości pojawiania się 1 raz/5 lat

# Obliczenia

## przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe przewodów układanych w gruncie wykonano w oparciu o :

- metodę obliczeń statyczno-wytrzymałościową dla rur z tworzyw sztucznych podaną w instrukcji wydanej przez producenta

- nomogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych

- obowiązujące przepisy i normy

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonać we własnym zakresie obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowych i przedstawić projektantowi do akceptacji.

Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura

## dobór wodomierza

| Odbiorniki | Liczba | Normatywny wypływ wody zimnej qn |  | Normatywny wypływ wody ciepłej qn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 3 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,21 |
| Zlewozmywak | 3 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,21 |
| Miska ustęp. | 3 | 0,13 | 0,39 | - |  |
| Prysznic | 2 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30 |
| Zmywarka | 2 | 0,15 | 0,30 | - |  |
|  |  | SUMA | 1,41 | SUMA | 0,72 |

Suma normatywnego wypływu wody ciepłej qn cw = 0,72 dm3/s.

Suma normatywnego wypływu wody zimnej qn zw = 1,41 dm3/s.

Suma wypływu wody wodociągowej qn  = qn zw + qn cw = 2,13  dm3/s.

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru:

gdy 1,5 < qn < 20 dm3/s

qo = 4,4×(qn  )0,27- 3,41 [dm3/s]

Przepływ obliczeniowy gospodarczy na przyłączu wodociągowym wynosi: qo = 1,28 [dm3/s]

Maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody zgodnie z normą PN-92/B-01706 na podstawie ilości urządzeń wynosi:

q = 1,28 dm3/s = 4,6 m3/h

Przepływ maksymalny wodomierza: qmax. wod =30 m3/h

qobl = 4,6 m3/h          ≤         0,67 x qmax. wod = 0,67x 7,875 = 5,27 m3/h

DN ≤ D           25 ≤ 50         warunek spełniony

DN – średnica nominalna wodomierza,

D – średnica nominalna przyłącza

Dobrano zestaw wodomierzy – wodomierz objętościowy suchobieżny SV-RTK-6,3 – DN 25.

W piwnicy budynku nie dalej niż 1,0 m od ściany zewnętrznej należy zabudować zestaw wodomierzowy do wody zimnej wodomierz objętościowy suchobieżny SV-RTK-6,3 – DN 25.

Przed i za wodomierzem należy zastosować zawory odcinające Dn 25. Za zestawem pomiarowym należy zamontować filtr mechaniczny do wody oraz zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA Dn25.

# Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe

## kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa będzie odprowadzać wady deszczowe z dachów za pomocą rur spustowych przy budynku oraz z odwodnienia chodnika, a także wody z drenażu opaskowego. W studni KD2 należy wykonać osadnik piasku, przegłębić dno studni o 0,5m poniżej rzędnej odpływu.

### jakość ścieków

Jakość i skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach nie zostaną przekroczone.

### odbiornik ścieków

Jako odbiornik ścieków przewidziano istniejący kolektor DN500 ułożony w ulicy Strzeleckiej. Włączenie do istniejącej kanalizacji zaprojektowano poprzez projektowany trójnik.

## Drenaż opaskowy

Projektowany drenaż opaskowy wokół budynku włączony zostanie do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez studzienki drenażowe DN315. W studni KD2 należy wykonać osadnik piasku, przegłębić dno studni o 0,5m poniżej rzędnej odpływu. Drenaż opaskowy wykonać z rur drenażowych Dz100 z filtrem z geowłókniny.

W studzienkach KD3 oraz KD7 na odpływach z drenażu należy zabudować klapy zwrotne końcowe DN150.

## kanalizacja sanitarna

Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wymienić na nowe. Materiał wymienić na rury PVC SDR34 SN8. Przyłącze prowadzić po tej samej trasie jak w stanie istniejącym.

### jakość ścieków

Jakość i skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków sanitarnym. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach jakie można odprowadzać do kanalizacji komunalnej  nie zostaną przekroczone.

### odbiornik ścieków

Odbiornik ścieków sanitarnych pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Jako odbiornik ścieków przewidziano istniejący kolektor sanitarny ułożony w ulicy Strzeleckiej. Włączenie wykonane będzie poprzez istniejący trójnik. W przypadku złego stanu technicznego, należy wymienić trójnik na nowy.

## wodociąg

### włączenie do sieci

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej będzie wykonane poprzez istniejący trójnik. W przypadku złego stanu technicznego istniejącego trójnika, należy go wymienić na nowy. Istniejące przyłącze wodociągowe należy wymienić na nowe z rur wodociągowych PEHD SDR11 Dz50. Bezpośrednio za włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej zabudować zasuwę odcinającą do przyłączy domowych Dn40.

### rozliczenie zużycia wody

Rozliczenie zużycia wody nastąpi poprzez projektowany wodomierz zlokalizowany w piwnicy budynku. Lokalizacja zestawu wodomierzowego wg projektu instalacji wewnętrznych.

# Materiały i armatura – sieci

## materiał

### przewody grawitacyjne

Kanalizację zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasa S (SN-8 ; SDR34) o średnicy Dz160 ÷ 200 z pierścieniami uszczelniającymi.

Drenaż zaprojektowano z rur drenażowych PVC o średnicy Dz110 owinięte geowłókniną.

### studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych

Projektuje się studzienki kanalizacyjne o średnicy Dn1000mm z prefabrykowanych kręgów żelbetowych, z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek.

Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową pokrywową oraz zabudować właz kanałowy 600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN – w chodnikach

- klasy D400 kN – w drogach

W przypadku lokalizacji studni w jezdni należy zastosować krąg odciążający. Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem ulic i chodników, w trawnikach właz posadowić min. 8 cm powyżej terenu.

Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej.

Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni kanalizacyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych.

Dokładna lokalizacja i typ studzienek wg części rysunkowej.

### studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe o średnicy:

Dn600mm oraz Dn315mm z tworzyw sztucznych.

Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 z włazem kanałowym 600 oraz 300 wg PN-EN-124:2000:

- klasy A15 kN w przypadku studzienki posadowionej w terenie zielonym

- klasy D400 kN w przypadku studzienki posadowionej w jezdni lub utwardzonym poboczu

- klasy B 125 kN w przypadku studzienki posadowionej w chodnikach lub zieleńcu

Studzienki posadowione w drodze lub poboczu należy dodatkowo wyposażyć w pierścień odciążający.

Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych.

Dokładną lokalizację i typ studzienek wg. części rysunkowej.

### przewody ciśnieniowe

Przewody zaprojektowano z:

- PEHD PE100 SDR11, o średnicy Dz50

Uzbrojenie stanowić będzie:

- zasuwa odcinająca do przyłączy dodmowych DN40

Dokładna lokalizacja armatury wg części rysunkowej.

## układanie przewodów

Podczas prowadzenia robót na  sieciach wod-kan należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem.  Rury układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm, z podbiciem na całej długości i zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  Obsypka rury musi być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0

- poniżej –0,97

## ocieplenie przewodów

Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy:

  - jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego rurę należy ocieplić np. łupkami ze styropianu.

  - jeżeli występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem jest np. keramzyt czy żużel. Odpowiedni stopień zagęszczenia materiału wokół rury powoduje jej odporność na obciążenia zewnętrzne. Jeżeli materiał termoizolacyjny posiada ostre krawędzie nie można dopuścić do jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć rurę folią z tworzywa sztucznego.

Miejsce zabezpieczenia według części rysunkowej.

W dokumentacji użyto obliczeń w oparciu o konkretnego producenta.

## odwodnienie wykopów

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.

## próba szczelności

Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek. Dla wodociągu wykonać próbę zgodnie z PN-B-10725:1997, dla kanałów bezciśnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonać próbę wodną poddając rurociąg działaniu ciśnienia 3 m słupa wody przez czas 15 minut. Próba jest pozytywna gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody nie przekroczy w czasie próby 0,02 l/m2 powierzchni rury. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z punktem 2,5.

## płukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do tego wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. Woda musi pod względem własności chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych  odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić ten proces przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy ponownie wypłukać.

## skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

- Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci

- W miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem należy dodatkowo zabudować rurę ochronną na projektowanym rurociągu. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem właściciela gazociągu.

- Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną Arota. Powyższe parce należy wykonać pod nadzorem właściciela kabli

- W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem i naprawą ponosi Inwestor

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci

## zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Powierzchnie ścian studzienki, stykające się z gruntem, należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.
Armatura będzie zabezpieczona przez producenta.

# Sposób zabezpieczenia wykopów

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopów nie występują wody gruntowe.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości.

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

# Ochrona środowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe.

# Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).

# Uwagi końcowe

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”)

- Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

- Projekt rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami

- Połaczenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC

- Instalacje wewnętrzne nie są ujęte w nn opracowaniu

- Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

- Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów

# Zestawienie materiałów  - sieci wod-kan

## kanalizacja sanitarna

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Rury kanalizacyjne PVC-U klasa S (szereg 16,7; SDR-34 SN8) Dz160 | mb. | 6 | typ handlowy | Podano średnicę zewnętrzną |

## kanalizacja deszczowa

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Rury kanalizacyjne lite PVC-U klasa S ( SN-8, SDR-34) Dz200 | mb. | 130 | typ handlowy | Podano średnicę zewnętrzną |
|  | Wkładka in situ 200 | szt. | 1 | typ handlowy |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych 1200 z włazem typu D400 | szt. | 1 | typ handlowy |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych 1000 z włazem typu D400 | szt. | 1 | typ handlowy |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego 600 z włazem typu D400 | szt. | 4 | typ handlowy |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego 600 z włazem typu B125 | szt. | 3 | typ handlowy |  |
|  | Ściek korytkowy łukowy betonowy 350/600/150 mm | mb. | 24 | typ handlowy |  |
|  | Wpust podwórzowy | szt. | 2 | typ handlowy | Obciążenie wpustu – klasa A15 |

## drenaż opaskowy

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Rury kanalizacyjne lite PVC-U klasa S ( SN-8, SDR-34) Dz160 | mb. | 5 | typ handlowy | Podano średnicę zewnętrzną |
|  | Rura drenażowa z geowłókniną Dz100 | mb. | 60 | typ handlowy |  |
|  | Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego D315 z włazem typuA15 | szt. | 5 | typ handlowy |  |
|  | Klapa zwrotna końcowa Dn150 | szt. | 2 | typ handlowy | Zabudować w studzienkach KD3 i KD7 na wylotach z drenażu |

## przewód wodociągowy

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Przewody ciśnieniowe PEHD PE100 SDR-11 Dz50 | mb. | 10 | typ handlowy |  |
|  | Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem PN16, DN50 do przyłączy domowych | szt. | 1 | typ handlowy |  |
|  | Nawiertka uniwersalna DN100/Dz40 | szt. | 1 | typ handlowy |  |
|  | Taśma ostrzegawcza ze ścieżką metalizowaną (szer. 20 cm) koloru zielonego | mb. | 10 | typ handlowy |  |

Mirosław Wyderka									 lipiec 2026

nr ewid. SLK/2776/PWOS/09 – UW Katowice

nr członka izby zawodowej SLK/IS/6492/10

OŚWIADCZENIE

/ projektanta projektu budowlano-wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC

Oświadczenie dotyczy  branży sanitarnej na potrzeby:

Przebudowy lokalu biurowego na potrzeby usług wspólnych wraz z rozbudową instalacji gazowej w budynku oraz robotami towarzyszącymi, ul. Strzelecka 35 w Toszku, nr działki 191/11, obr. ewid.:0014 Toszek.

Lidia Wyderka										 lipiec 2026

nr ewid. SLK/4943/POOS/13 – UW Katowice

nr członka izby zawodowej SLK/IS/8622/14

OŚWIADCZENIE

/ sprawdzającego projekt budowlano-wykonawczy /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC

Oświadczenie dotyczy  branży sanitarnej na potrzeby:

Przebudowy lokalu biurowego na potrzeby usług wspólnych wraz z rozbudową instalacji gazowej w budynku oraz robotami towarzyszącymi, ul. Strzelecka 35 w Toszku, nr działki 191/11, obr. ewid.:0014 Toszek.